##### DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Inwestor: 	CWR Rodzinna Warszawa,

ul. Stara 4,

00-231 Warszawa

Temat:		Projekt adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. 		Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez 		Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".

Dotyczy przebudowy lokali użytkowych L U.5 oraz U.6

Tytuł

opracowania:	Instalacja elektryczna

Stadium:		Projekt wykonawczy

Branża:		Sanitarna

Projektował:	inż. Janusz Zygulski

nr upr. 569/84

Kraków, grudzień 2016 rok

SPIS TREŚCI

- Przedmiot i temat opracowania

- Uwagi ogólne

- Wyłącznik prądu

- Instalacje gniazd wtykowych

- Instalacje oświetlenia podstawowego

- Instalacje oświetlenia awaryjnego

- Ochrona przeciwporażeniowa

- Instalacja systemu RTV

- System telefoniczny

- Instalacja domofonowa

- Instalacja CCTV

- Uwagi końcowe

Bilans mocy

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

Nr rys.		Nazwa rysunku							Skala

IE-01	  	Instalacja oświetleniowa 						1:100

IE-02			Instalacje elektryczna i okablowania strukturalnego			1:100

IE-03			Instalacja domofonowa i CCTV					1:100

IE-04			Schemat	 zasilania tablicy TU5					-

IE-05			Schemat	  tablicy TU5						-

IE-06			Schemat	  tablicy CCTV						-

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

- Przedmiot i temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”. Dotyczy przebudowy lokali użytkowych L U.5 oraz U.6

- Uwagi ogólne

Obiekt będzie zasilony z istniejącego WLZu, przedłużonego celem zapewnienia zasilania dla tablicy 	elektrycznej w nowej lokalizacji. Dotychczasową linię zasilającą należy zmufować, a następnie 	nowo układany odcinek kabla wewnątrz lokalu należy zamontować podtynkowo. Dla zasilania tablicy 	głównej należy wykorzystać kabel miedziany 5-żyłowy o przekroju pojedynczej żyły nie mniejszej niż 	10mm2.

Całość instalacji obiektu została wykonana w układzie TN-S.

W sieci 3~50Hz, 230/400V/TN-S znajdującej się na obiekcie zastosowano ochronę przed 	porażeniem przez szybkie wyłączenie za pomocą ochronnych wyłączników różnicowoprądowych o 	czułości prądowej nie większej niż 30mA oraz samoczynnych wyłączników instalacyjnych zgodnie z 	normą PN-IEC 60364-41:2000.

Zasilanie całego lokalu będzie można wyłączyć za pomocą LWP zlokalizowanego przy wejściu do 	obiektu.

- Wyłącznik prądu

Obiekt zostanie wyposażony w wyłącznik prądu zlokalizowany w tablicy elektrycznej TU5. Celem 	wyzwolenia aparatu zostanie wyniesiony w sąsiedztwie wejścia do obiektu przycisk głównego 	wyłącznika prądu. Przycisk ten zostanie dostarczony w czerwonej obudowie, zabezpieczającej go 	przed uszkodzeniem, bądź przypadkowym użyciem.

- Instalacje gniazd wtykowych

Na obiekcie przewiduje się montaż instalacji elektrycznej zasilającej gniazda wtykowe oraz 	urządzenia technologiczne wraz z osprzętem. Dla potrzeb zasilenia obiektu przewidziano instalację 	zasilającą 230/400VAC.

Gniazda jednofazowe o wymaganym IP20: przewidziano pomieszczeniach suchych (biura, 	korytarze, itp.). Wewnątrz toalet, aneksu kuchennego, itp. przewidziane zostały gniazda szczelne o 	podwyższonym stopniu szczelności – IP44. Gniazda w pomieszczeniach należy montować na 	wysokości 0,3m chyba że na rzucie opisano inaczej. Wewnątrz obiektu do prowadzenia instalacji 	należy zastosować przewody miedziane o przekroju żyły 2,5mm2 montowane podtynkowo. Całość 	osprzętu należy montować w puszkach podtynkowych.

- Instalacje oświetlenia podstawowego

Wewnątrz obiektu zostanie wykonana nowa instalacja oświetleniowa wraz z nowymi oprawami 	oświetleniowymi. Na obiekcie zaproponowane zostały oprawy oświetleniowe firmy PXF Lighting. 	Oprawy zostaną dostarczone i zainstalowane w wykonaniu LEDowym ze względu na wyższą 	trwałość i mniejsze zużycie energii elektrycznej względem tradycyjnych źródeł światła.

Przewiduje się zastosowanie następujących opraw oświetleniowych

- Fuzo LED 17 W 4000K 240 mmx240 mm MPRM IP44

- Torino LED 24W 4000K MPRM 595x595 IP40

- Fuzo LED 10 W 4000K 240 mmx240 mm MPRM IP44

- Fuzo LED 17 W 4000K 618 mmx91 mm MPRM IP44

- Fuzo LED 24 W 4000K 918 mmx91 mm MPRM IP44

- Sigma II G/K LED 13W 4000K 545mm MPRM IP20

- Sigma II G/K LED Końcówka OPAL/MPRM

- Kardo LED 2x12W 3000K IP20 (źródło 40st osram)

- Fibra LED 31W 4000K  145x662 IP66

Lokalizacja opraw została przedstawiona na rzucie IE-01 wraz z opisem zasilania i sterowania 	oprawami.

Łączniki oświetleniowe należy instalować na wysokości 1,1-1,3m lub innej – w porozumieniu z 	projektantem architektury. Całość instalacji należy wykonać przewodami YDYżo o przekroju 1,5mm2 	układanym podtynkowo. Osprzęt łączników należy montować wewnątrz puszek podtynkowych.

Lokalizacja opraw została przedstawiona na rzucie.

- Instalacje oświetlenia awaryjnego

Ze względu na przeznaczenie obiektu przewidziano montaż oświetlenia awaryjnego. Oświetlenie 	zostanie zainstalowane częściach komunikacyjnych oraz części produkcyjnej. Oświetlenie awaryjne 	będzie zapewniało wymagane natężenie oświetlenia (min. 1lx) na drogach ewakuacyjnych 	(okolicach sprzętu gaśniczego oraz schodach – 5lx), umożliwiając bezpieczną ewakuację z obiektu.

Ze względu na przez przeznaczenie obiektu zostaną oznakowane drogi ewakuacyjne. Ponad 	drzwiami wyjściowymi z obiektu zostaną  zainstalowane oprawy oznakowane. W części 	komunikacyjnej zostaną dodatkowo zawieszone znaki kierunkowe wskazujące właściwy kierunek 	ewakuacji. Wszystkie oprawy winny zostać zasilone z wydzielonego obwodu zasilającego.

Wszystkie oprawy awaryjne (w tym ewakuacyjne) muszą posiadać świadectwo dopuszczenia 	wydane przez CNBOP w Józefowie.

Zamontowanie na obiekcie opraw przedstawionych w projekcie zapewni wymagane wartości 	natężenia oświetlenia wewnątrz poszczególnych pomieszczeń. W przypadku zamiany na inne 	oprawy oświetleniowe należy wykonać dodatkową symulację dla innego typu opraw. Montaż 	poszczególnych opraw oświetlenia awaryjnego należy dostosować do zastosowanego w danej 	lokalizacji typu sufitu.

- Ochrona przeciwporażeniowa

Instalacje elektryczne zaprojektowano w układzie sieci TN – S. Ochronę przeciwporażeniową przed 	dotykiem pośrednim stanowić będą wyłączniki samoczynne i wyłączniki różnicowoprądowe 	o działaniu bezpośrednim i znamionowym prądzie zadziałania 30 mA , szybko wyłączające 	w przypadku zwarcia pomiędzy częścią czynną a częścią przewodzącą dostępną. Czas wyłączenia 	tych wyłączników nie będzie przekraczał 0,4 sek.

- Instalacja systemu RTV

Na obiekcie jest wykonana instalacja  RTV. Przewiduje się wykorzystanie dotychczasowej instalacji 	w obiekcie. Wybór dostawcy sygnału RTV został określony przez Inwestora. Z szachtów 	elektrycznych zostały  wyprowadzone półfajki do wprowadzenia przewodu antenowego do szachtu. 	Lokalizacja anteny zbiorczej została określona bezpośrednio przez firmę montującą anteny na 	podstawie pomiaru sygnału.

Sygnał z sieci osiedlowej RTV jest doprowadzony do wzmacniacza korekcyjnego zainstalowanego 	w pomieszczeniu technicznym w garażu. Zsumowany i wzmocniony sygnał wyjściowy ze 	wzmacniacza 	został rozdzielony i przesłany w odległe obszary budynku. W odpowiednich 	miejscach (klatki schodowe) sygnał RTV zostanie jeszcze raz wzmocniony i rozdzielony do 	przewodów rozdzielczych (abonenckich). Przewody między puszką w mieszkaniu a szybem 	muszą spełniać wymagania AsterCity, przewody w pionach wymagania anteny zbiorczej.

- System telefoniczny

Na obiekcie przewiduje się wykonanie instalacji okablowania strukturalnego. Celem zapewnienia 	użytkownikowi łączy telefonicznych należy z punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego na obiekcie 	przewidzieć doprowadzenie i wyprowadzone przewodów do głównej przełącznicy budynku. 	Instalacja będzie wykonana przewodami 3 parowymi układanymi w rurkach (analogicznie jak 	dotychczasowo w pozostałej części obiektu).

- Instalacja domofonowa

- Instalacja domofonowa będzie została z wykorzystaniem urządzeń w systemie cyfrowym. 	Przewidziano rozbudowę do systemu wideodomofonowego czarno – białego.

W skład kompletu urządzeń na obiekcie wchodzą:

- przy klatkach schodowych i przy wejściu głównym na teren osiedla – panel główny wideodomofonowy,

- przy furtkach bocznych – bramofon lub panel główny,

- wewnątrz lokali - unifon, (jedyny element systemu zlokalizowany na terenie projektowanej inwestycji)

- w pomieszczeniu portierni – centralka portierska,

- zamek elektromagnetyczny – drzwiowy,

- transformator zasilający,

- centralka mikroprocesorowa

- Instalacja CCTV

Na obiekcie przewiduje się zabudowę systemu CCTV dla monitoringu wewnętrznego projektowanej 	inwestycji. W tym celu wewnątrz zostaną zainstalowane kamery. Każda z kamer winna zostać 	ustawiona na etapie wykonawstwa.

Typ i rodzaj kamer, jak i również systemu należy ustalić z inwestorem na etapie wykonawstwa. 	Należy pamiętać iż system cyfrowy IP może zostać zasilony jednym kablem typu skrętka 	przeznaczonym jednocześnie do transmisji sygnału, natomiast w przypadku systemu analogowego 	należy doprowadzić do każdej z kamer zewnętrzne zasilanie.

W pomieszczeniu B10 należy znajdować się będzie baza monitoringu.

Urządzenia przeznaczone do rejestracji i archiwizacji obrazu zostaną zainstalowane w centralnym 	punkcie dystrybucyjnym zlokalizowanym w pom. B04 Schowek.

- Uwagi końcowe

- Projekty instalacyjne należy odczytywać łącznie z projektem architektury oraz projektami pozostałych branż.

- Część rysunkowa i opisowa niniejszego opracowania wzajemnie się uzupełniają i należy je odczytywać w komplecie.

- Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z obowiązującymi normami, aktami prawnymi oraz sztuką budowlaną.

- Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać ściśle wg obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nieujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

- Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie.

- Całość prac należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami prawnymi.

- Podczas prowadzenia okablowania słaboprądowego zachować minimalną odległość ok. 0,2 m od linii instalacji silnoprądowych.

- Przewody układać natynkowo na ścianach w rurkach elektroinstalacyjnych, montowanych do ścian.

- Przewody niepalne należy ułożyć podtynkowo mocując je, zgodnie z kartą katalogową, metalowymi dyblami na atestowanych uchwytach.

- Do wszystkich elementów systemu należy zapewnić dostęp serwisowy.

- DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA NIE GORSZYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OD WSKAZANYCH PROJEKTOWO.

- Bilans mocy na kolejnych arkuszach.