## Bilans normal
|  |  | Dane sieci zasilającej |  |  | Bilans mocy w zakresie przebudowy wnętrza lokali przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie
l.p. | pomieszczenie / rozdzielnica | powierzchnia | moc W/m2 | moc inst. z pow. | moc inst.klim. | moc inst z wyt. | wsp. jedn. | moc szczyt. | wsp. Mocy | moc bierna | nap. | prąd obc. | Typ kabla/przewodu |  |  |  |  | Zabezpiecz. kabla |  | 52-D1 | 52-E1 |  | Obliczenia
[13 empty] | typ szynoprzewodu | typ kabla | ilość żył |  | przekrój | prąd zab. | typ. zab. | Temp. | Rozm. |  | Zab. przed skutkami przeciążeń | [11 empty] | Spadek napięcia
|  | S | Sj | Pzp | Pzp | Pzw | kj | Ps | cosf | Q | U | IB |  |  |  |  | S | IN |  | 25 | 4 | Idd | IB | £ | IN | £ | IZ | I2 | £ | 1,45*IZ | Krotność wyłącz. | Iwył | £ | IZW | l | DU
[20 empty] | Izolacja | Liczba
|  | m2 | W | kW |  | kW |  | kW | 0.93 | kVAr | kV | A |  |  |  |  | mm2 | A |  | PVC | 1 | A | A |  | A |  | A | A |  | A | - | A |  | A | m | %
Tablica najemcy TU5
TU5/1 | oświetlenie ogólne |  |  |  |  | 0.72 | 0.8 | 0.576 | 0.9 | 0.27897 | 0.23 | 3.4783 |  | YDYżo | 3 | x | 1.5 | 10 | C | 1.06 | 1 | 19.5 | 3.4783 | < | 10 | < | 20.67 | 14.5 | < | 29.9715 | 9 | 90 | < | 183.54 | 50 | 1.403%
TU5/2 | oświetlenie ogólne |  |  |  |  | 0.936 | 0.8 | 0.7488 | 0.9 | 0.36266 | 0.23 | 4.5217 |  | YDYżo | 3 | x | 1.5 | 10 | C | 1.06 | 1 | 19.5 | 4.5217 | < | 10 | < | 20.67 | 14.5 | < | 29.9715 | 9 | 90 | < | 183.54 | 50 | 1.824%
TU5/3 | oświetlenie ogólne |  |  |  |  | 0.648 | 0.8 | 0.5184 | 0.9 | 0.25107 | 0.23 | 3.1304 |  | YDYżo | 3 | x | 1.5 | 10 | C | 1.06 | 1 | 19.5 | 3.1304 | < | 10 | < | 20.67 | 14.5 | < | 29.9715 | 9 | 90 | < | 183.54 | 50 | 1.263%
TU5/4 | oświetlenie ogólne |  |  |  |  | 0.576 | 0.8 | 0.4608 | 0.9 | 0.22318 | 0.23 | 2.7826 |  | YDYżo | 3 | x | 1.5 | 10 | C | 1.06 | 1 | 19.5 | 2.7826 | < | 10 | < | 20.67 | 14.5 | < | 29.9715 | 9 | 90 | < | 183.54 | 50 | 1.123%
TU5/5 | oświetlenie ogólne |  |  |  |  | 0.752 | 0.8 | 0.6016 | 0.9 | 0.29137 | 0.23 | 3.6329 |  | YDYżo | 3 | x | 1.5 | 10 | C | 1.06 | 1 | 19.5 | 3.6329 | < | 10 | < | 20.67 | 14.5 | < | 29.9715 | 9 | 90 | < | 183.54 | 50 | 1.466%
TU5/6 | oświetlenie ogólne |  |  |  |  | 0.72 | 0.8 | 0.576 | 0.9 | 0.27897 | 0.23 | 3.4783 |  | YDYżo | 3 | x | 1.5 | 10 | C | 1.06 | 1 | 19.5 | 3.4783 | < | 10 | < | 20.67 | 14.5 | < | 29.9715 | 9 | 90 | < | 183.54 | 50 | 1.403%
TU5/7 | oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.9 | 0.0048432 | 0.23 | 0.48309 |  | YDYżo | 3 | x | 1.5 | 10 | C | 1.06 | 1 | 19.5 | 0.48309 | < | 10 | < | 20.67 | 14.5 | < | 29.9715 | 9 | 90 | < | 183.54 | 50 | 0.1949%
TU5/8 | rezerwa |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 0.9 | 0.043589 | 0.23 | 1.4493 | [5 empty] | 10 | C
TU5/9 | gniazda wtykowe 400V |  |  |  |  | 8 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.77492 | 0.4 | 12.83 |  | YDYżo | 5 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 24 | 12.83 | < | 16 | < | 25.44 | 23.2 | < | 36.888 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 1.786%
TU5/10 | gniazda wtykowe 230V szczelne |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/11 | gniazda wtykowe 230V szczelne |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/12 | gniazda wtykowe 230V szczelne |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/13 | gniazda wtykowe 230V szczelne |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/14 | gniazda wtykowe 230V szczelne |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/15 | gniazda wtykowe 230V szczelne |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/16 | gniazda wtykowe 230V szczelne |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/17 | gniazda wtykowe 230V szczelne |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/18 | gniazda wtykowe 230V szczelne |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/19 | gniazda wtykowe 230V szczelne |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/20 | gniazda wtykowe 230V szczelne |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/21 | gniazda wtykowe 230V szczelne |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/22 | gniazda wtykowe 230V szczelne |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/23 | gniazda wtykowe 230V szczelne |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/24 | gniazda wtykowe 230V szczelne |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/25 | gniazda wtykowe 230V szczelne |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/26 | gniazda wtykowe 230V szczelne |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/27 | gniazda wtykowe 230V |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/28 | gniazda wtykowe 230V |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/29 | gniazda wtykowe 230V |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/30 | gniazda wtykowe 230V |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/31 | gniazda wtykowe 230V |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/32 | gniazda wtykowe 230V |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/33 | gniazda wtykowe 230V |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/34 | gniazda wtykowe 230V |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/35 | gniazda wtykowe 230V |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/36 | gniazda wtykowe 230V |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/37 | gniazda wtykowe 230V |  |  |  |  | 1.5 | 0.25 | 0.375 | 0.9 | 0.18162 | 0.23 | 7.2464 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 7.2464 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 1.754%
TU5/38 | gniazda wtykowe 230V |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/39 | gniazda wtykowe 230V |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/40 | gniazda wtykowe 230V |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/41 | gniazda wtykowe 230V |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/42 | gniazda wtykowe 230V |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 0.24216 | 0.23 | 9.6618 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 9.6618 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 2.339%
TU5/43 | rezerwa |  |  |  |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.1453 | 0.23 | 4.8309 | [5 empty] | 16 | B
TU5/44 | rezerwa |  |  |  |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.1453 | 0.23 | 4.8309 | [5 empty] | 16 | B
TU5/45 | rezerwa |  |  |  |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.1453 | 0.23 | 4.8309 | [5 empty] | 16 | B
TU5/46 | zasilanie szafki PD |  |  |  |  | 1.5 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.36324 | 0.23 | 7.2464 |  | YDYżo | 3 | x | 2.5 | 16 | B | 1.06 | 1 | 27 | 7.2464 | < | 16 | < | 28.62 | 23.2 | < | 41.499 | 7.6 | 121.6 | < | 305.9 | 50 | 1.754%
| SUMA Tablica najemcy TU5 |  |  |  |  | 79.12 | 0.25658 | 20.301 | 0.93 | 8.0235 | 0.4 | 31.5075 |  | YKY | 5 | x | 10 | 32 | gG | 1.06 | 1 | 57 | 31.5075 | < | 32 | < | 60.42 | 51.2 | < | 87.609 | 9.4 | 300.8 | < | 1223.6 | 50 | 1.133%
Note on V4: Bolesław Biernat: 52-D1 - Współczynniki poprawkowe dla temperatury otoczającego powietrza innej niż 30oC, stosowane do obciążalności prądowej długotrwałej przewodów w powietrzu
Note on V5: Bolesław Biernat: 52-D1 - temperatura otoczenia
Note on V7: Bolesław Biernat: 52-D1 - izolacja typ: - PVC; -XLPE i EPR
Note on W4: Bolesław Biernat: 52-E1 - Współczynniki zmniejszające dla wiązek złożonych z więcej niż jednego obwodu lub z więcej niż jednego przewodu wielożyłowego, stosowane dla obciążalności prądowych długotrwałych podanych w tablicach od 52-C1 do 52-C12
Note on W5: Bolesław Biernat: 52-E1 - rozmieszczenie (przewody stykają się)
Note on W7: Bolesław Biernat: 52-E1 - liczba obwodó lub przewodów wielożyłowych
Note on X6: Obciążalność długotrwała przewodu
Note on Y6: prąd obliczeniowy lub prąd znamionowy odbiornika, jeżeli z danego obwodu jest zasilany tylko jeden odbiornik,
Note on AA6: prąd znamionowy lub prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego
Note on AC6: Obciążalność długotrwała przewodu
Note on AE6: Prąd zadzialania I2=k2*IB k2 - jest współczynnikiem krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego, przyjmowany jako równy: - 1,6 - 2,1 dla wkładek bezpiecznikowych, - 1,45 dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C, D, - 1,2 dla wyłączników nadpradowych selektywnych, - 1,2 dla przekaźników termobimetalowych i elektronicznych.
Note on AI6: Bolesław Biernat: Krotność wyzwalacja przeciążeniowego elektromagnetycznego dla t<0,1s
Note on AO6: Bolesław Biernat: Cu=56 Al.=33