##### DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Inwestor: 	CWR Rodzinna Warszawa,

ul. Stara 4,

00-231 Warszawa

Temat:		        Projekt adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. 			Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez 			Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".

Dotyczy przebudowy lokali użytkowych L U.5 oraz U.6

Tytuł

opracowania:	Instalacja wentylacji mechanicznej

Stadium:		Projekt wykonawczy

Branża:		Sanitarna

Projektował:	mgr inż. Beata Lipowska

nr upr. 226 99

Kraków, grudzień 2016 rok

SPIS TREŚCI

- Przedmiot i temat opracowania

- Podstawa opracowania

- Założenia do projektu

- Bilanse powietrza wentylacyjnego

- Instalacja wentylacji mechanicznej

- Uwagi końcowe

- Zestawienie materiałów

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

Nr rys.		Nazwa rysunku							Skala

WM-01	  	Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut				1:50

WM-02			Instalacja wentylacji mechanicznej - przekroje			1:100

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

- Przedmiot i temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej dla adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”. Dotyczy przebudowy lokali użytkowych L U.5 oraz U.6

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia inwestora

- Projektu branży architektonicznej oraz pozostałych branż

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; wraz z późniejszymi zmianami;

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)

- Wymagań technicznych Cobrti Instal, ZESZYT 5, Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury;

- Założenia do projektu

W budynku wykonana jest instalacja wody zimnej, wody ciepłej, wody cyrkulacyjnej, kanalizacji  i instalacja hydrantowa oraz instalacja wentylacyjna. W związku ze zmianą aranżacji w części budynku konieczne było dostosowanie istniejących instalacji.

- Bilans powietrza wentylacyjnego

- Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna będzie zapewniona przez system wentylacyjny, który jest wykonany w budynku. Do lokali będących tematem niniejszego opracowania doprowadzona jest instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna oraz dodatkowe odciągi powietrza z toalet.

Wraz ze zmianą aranżacji zmieniony zostanie sposób rozprowadzenia instalacji oraz ilości powietrza wentylacyjnego.

Centrala wentylacyjna VS-55-R-PH znajduje się na dachu budynku. Centrala wyposażona jest w sekcję odzysku ciepła oraz w nagrzewnicę wodną. Temperatura powietrza nawiewanego w zimie to 20 st. C.

Całkowita wydajność centrali wentylacyjnej to 5960 m3/h powietrza nawiewanego i taka sama ilość powietrza usuwanego.

Dla przebudowywanej części wymagany jest nawiew w ilości 3775 m3/h i wywiew w ilości 3580 m3/h. Dodatkowe 200 m3/h będzie usuwane przez wyciągi powietrza z toalet. Wyciągi z toalet realizowane są przez oddzielne wentylatory dachowe. Projektowane instalacje należy włączyć do króćców doprowadzonych do lokalu.

Powietrze do toalet i pomieszczeń pomocniczych (schowki) będzie doprowadzane poprzez transfer powietrza z sąsiednich pomieszczeń. Zastosowane zostały kratki transferowe w drzwiach i w ścianach. W przypadku montażu kratki transferowej w ścianie musi być ona umieszczona na wysokości minimum 2,5 m na podłogą.

Trasy prowadzenia kanałów wentylacyjnych pokazane zostały na rysunkach niniejszego opracowania. Kanały wentylacyjne prowadzone będą w przestrzeni sufitu podwieszanego. Kratki wentylacyjne wyposażyć w skrzynki rozprężne. Przed każdą skrzynką montować przepustnice. Skrzynki rozprężne łączyć z kanałami poprzez przewody elastyczne typu flex. Na przejściach kanałów wentylacyjnych przez ściany oddzielenia pożarowego montować klapy ppoż. o odporności równej odporności przegrody.

Kanały wentylacyjne izolować matami z wełny mineralnej na zbrojonej foli aluminiowej np. Klimafix. Grubośc izolacji 40 mm. Kolor anemostatów zgodnie z kolorem sufitu podwieszanego.

- Uwagi końcowe

- Projekty instalacyjne należy odczytywać łącznie z projektem architektury oraz pozostałych branż.

- Część rysunkowa i opisowa niniejszego opracowania wzajemnie się uzupełniają i należy je odczytywać

- Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z obowiązującymi normami, aktami prawnymi oraz sztuką budowlaną.

- Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać ściśle wg obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nieujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

- Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie.

- DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA NIE GORSZYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OD WSKAZANYCH PROJEKTOWO.

- Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji i klimatyzacji. Zeszyt COBRTI Instal Warszawa’’

- Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami producentów lub dostawców urządzeń.